| 项目名称 |  | 伊吾县塔峰供排水有限责任公司生活饮用水水质监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 伊吾县出厂水 坐标：94.679654 43.251788 伊吾县管网水 坐标：94.691592 43.249870 伊吾县末梢水 坐标：94.699574 43.251159 |  |  |
| 委托单位 | 名称 | 伊吾县塔峰供排水有限责任公司 |  |  |
|  | 地址 | / |  |  |
|  | 联系人 | / | 联系电话 | / |
| 报告编号 |  | 2024WS0523 | 样品编号 | 2024WS0523-001~003 |
| 收/采样日期 |  | 2024年5月25日 | 采样者 | 吴忧 娄晓鑫 |
| 报告日期 |  | 2024年6月7日 | 检测日期 | 2024年5月25日~2024年6月6日 |
| 检测者 |  | 窦宏吉 李艳菊 马龙 古丽坚乃提 周永花 赵文文 |  |  |
| 采样依据 |  | 生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集和保存 GB/T 5750.2-2023 |  |  |
| （检验检测专用章） 批准日期 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

编制：张娇娇                       审核：                   批准：

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果及样品编号 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024WS0523-001 出厂水 | 2024WS0523-002 管网水 | 2024WS0523-003 末梢水 | 参照生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
| 2 | 浊度 | NTU | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1 |
| 3 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无任何肉眼可见物 | 无任何肉眼可见物 | 无任何肉眼可见物 | 无 |
| 5 | pH值 | / | 7.21 | 7.33 | 7.32 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 6 | 总硬度 | mg/L | 131.0 | 173.1 | 110.0 | 450 |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | 262 | 230 | 196 | 1000 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 36 | 37 | 20 | 250 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 19.8 | 20.2 | 15.4 | 250 |
| 10 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.49 | 0.45 | 0.30 | 3 |
| 11 | 硝酸盐氮 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 |
| 12 | 氰化物 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 13 | 氟化物 | mg/L | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 1.0 |
| 14 | 汞 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.001 |
| 15 | 砷 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 |
| 16 | 氯酸盐 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.7 |
| 17 | 氨氮 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
| 18 | 六价铬 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 19 | 镉 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.005 |
| 20 | 锰 | mg/L | 8.63×10-4 | 1.04×10-3 | 7.49×10-4 | 0.1 |
| 21 | 铅 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 8.00×10-5 | 0.01 |
| 22 | 锌 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 |
| 23 | 铜 | mg/L | 4.60×10-4 | 5.50×10-4 | 3.11×10-4 | 1.0 |

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果及样品编号 |  |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024WS0523-001 出厂水 | 2024WS0523-002 管网水 | 2024WS0523-003 末梢水 | 参照生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 |
| 24 | 铝 | mg/L | 1.56×10-3 | 1.78×10-3 | 1.87×10-3 | 0.2 |
| 25 | 铁 | mg/L | 0.08 | 0.14 | 未检出 | 0.3 |
| 26 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 27 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 28 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 29 | 一氯二溴甲烷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 30 | 二氯一溴甲烷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 60 |
| 31 | 三溴甲烷 | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 32 | 三氯乙酸 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.1 |
| 33 | 二氯乙酸 | mg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.05 |
| 34 | 氯仿（三氯甲烷） | μg/L | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 60 |
| 35 | 游离氯 | mg/L | 0.51 | 0.12 | 0.07 | 出厂水＜4，≥0.03 管网末梢水 ≥0.05 |

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限/最低检出浓度 | 检测主要设备及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | 5度 | / |
| 2 | 浊度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | 1NTU | / |
| 3 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | / | / |
| 4 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | / | / |
| 5 | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | / | 便携式多参数分析仪 SB-097 |
| 6 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | 1.0mg/L | 具塞滴定管 SBQ-29 |
| 7 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | / | 电子天平AL-204 SB-015 |
| 8 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 | 5mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB-008 |
| 9 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 | 1.0mg/L | 具塞滴定管 SBQ-37 |
| 10 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 | 0.02mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB-008 |
| 11 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 | 0.05mg/L | 具塞滴定管SBQ-37 |
| 12 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 | 0.2mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB-008 |
| 13 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 | 0.002mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB-008 |
| 14 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 | 0.05mg/L | PXSJ-216离子计 SB-060 |
| 15 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.1μg/L | 原子荧光光度计AFS-9770 SB-005 |
| 16 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 1.0μg/L | 原子荧光光度计AFS-9770 SB-005 |
| 17 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB-008 |
| 18 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.06μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB-009 |
| 19 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.06μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB-009 |

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限/最低检出浓度 | 检测主要设备及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.07μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB-009 |
| 21 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.9μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB-009 |
| 22 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.09μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB-009 |
| 23 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 1.2μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB-009 |
| 24 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB-008 |
| 25 | 三氯乙酸 | 水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019 | 0.01mg/L | 离子色谱仪AQ-1100 SB-073 |
| 26 | 二氯乙酸 | 水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法 HJ 1050-2019 | 0.005mg/L | 离子色谱仪AQ-1100 SB-073 |
| 27 | 三溴甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 0.5μg/L | 气相质谱仪ISQ7000 SB-074 |
| 28 | 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法第10部分： 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 | 0.23mg/L | 具塞滴定管 SBQ-37 |
| 29 | 一氯二溴甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 0.4μg/L | 气相质谱仪ISQ7000 SB-074 |
| 30 | 二氯一溴甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 0.4μg/L | 气相质谱仪ISQ7000 SB-074 |
| 31 | 氯仿（三氯甲烷） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 0.4μg/L | 气相质谱仪ISQ7000 SB-074 |
| 32 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 | / | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB-120 |
| 33 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 | / | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB-120 |
| 34 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 | / | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB-120 |
| 35 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标GB/T 5750.11-2023 | 0.01mg/L | 便携式可见分光光度计DR-1900 SB-089 |