| 项目名称 |  | 伊吾县甘沟自来水厂水源水水质监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 甘沟自来水厂 坐标：94.614534 43.237851 |  |  |
| 委托单位 | 名称 | 伊吾县塔峰供排水有限责任公司 |  |  |
|  | 地址 | / |  |  |
|  | 联系人 | / | 联系电话 | / |
| 报告编号 |  | 2025WS0612 | 样品编号 | 2025WS0612-1 |
| 收/采样日期 |  | 2025年6月12日 | 采样者 | 娄晓鑫 刘永奇 |
| 样品状态 |  | 液态 | 检测日期 | 2025年6月12日~2025年6月17日 |
| 报告日期 |  | 2025年6月17日 | 检测者 | 王晓辉 马龙 李艳菊 张梅花 赵文文 |
| 采样依据 |  | 水质 采样技术指导 HJ 494-2009 地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020 |  |  |
| （检验检测专用章） 批准日期 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

编制：焦佳慧子                       审核：                   批准：

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果及样品编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025WS0612-1 甘沟自来水厂 |
| 1 | 色度 | 度 | <5 |
| 2 | 浊度 | 度 | <1 |
| 3 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无明显肉眼可见物 |
| 5 | pH值 | / | 8.15 |
| 6 | 总硬度 | mg/L | 131 |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | 196 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 35 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 14.7 |
| 10 | 铁 | mg/L | 未检出 |
| 11 | 锰 | mg/L | 未检出 |
| 12 | 铜 | mg/L | 未检出 |
| 13 | 锌 | mg/L | 1.30×10-3 |
| 14 | 铝 | mg/L | 5.70×10-3 |
| 15 | 挥发性酚类 | mg/L | 未检出 |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 未检出 |
| 17 | 高锰酸盐指数 （以O2计） | mg/L | 0.12 |
| 18 | 氨氮 | mg/L | 未检出 |
| 19 | 硫化物 | mg/L | 未检出 |
| 20 | 钠 | mg/L | 6.31 |
| 21 | 硝酸盐氮 | mg/L | 1.7 |
| 22 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 未检出 |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果及样品编号 |
|  |  |  | 2025WS0612-1 甘沟自来水厂 |
| 23 | 氰化物 | mg/L | 未检出 |
| 24 | 氟化物 | mg/L | 未检出 |
| 25 | 碘化物 | mg/L | 未检出 |
| 26 | 汞 | mg/L | 未检出 |
| 27 | 砷 | mg/L | 未检出 |
| 28 | 硒 | mg/L | 未检出 |
| 29 | 镉 | mg/L | 未检出 |
| 30 | 六价铬 | mg/L | 0.004 |
| 31 | 铅 | mg/L | 未检出 |
| 32 | 氯仿（三氯甲烷） | μg/L | 未检出 |
| 33 | 四氯化碳 | μg/L | 未检出 |
| 34 | 甲苯 | μg/L | 未检出 |
| 35 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 |
| 36 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 |
| 37 | 邻-二甲苯 | μg/L | 未检出 |
| 38 | 间，对-二甲苯 | μg/L | 未检出 |

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限/最低检出浓度 | 检测主要设备及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | 5度 | / |
| 2 | 浊度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | 1NTU | / |
| 3 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | / | / |
| 4 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | / | / |
| 5 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / | 笔式pH检测计 SB101 |
| 6 | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11904-1989 | 0.01mg/L | 原子吸收分光光度计GGX-810 SB002 |
| 7 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | 1.0mg/L | 具塞滴定管 SBQ04 |
| 8 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | / | 电子天平ES-J220A SB028 |
| 9 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法第5部分；无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 | 5mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |
| 10 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分；无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 | 1.0mg/L | 具塞滴定管 SBQ04 |
| 11 | 挥发性酚类 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | 0.002mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |
| 13 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 生活饮用水标准检验方法第7部分；有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 | 0.05mg/L | 具塞滴定管 SBQ01 |
| 14 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 | 0.02mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |
| 15 | 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 | 0.02mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB013 |
| 16 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 | 0.2mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |
| 17 | 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 | 0.001mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB012 |
| 18 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分；无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 | 0.002mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB013 |
| 19 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分；无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 | 0.2mg/L | PXSJ-216离子计 SB094 |
| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限/最低 | 检测主要设备及编号 |
| 20 | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023 | 0.025mg/L | 具塞滴定管 SBQ08 |
| 21 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.07μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |
| 22 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.09μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |
| 23 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.1μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |
| 24 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.004mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB013 |
| 25 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.06μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |
| 26 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.06μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |
| 27 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.07μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |
| 28 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.9μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |
| 29 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.09μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017 |
| 30 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 1.2μg/L | 电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB-017 |
| 31 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023 | 0.05mg/L | 紫外可见分光光度计TU-1901 SB-012 |
| 32 | 四氯化碳 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 0.4ug/L | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |
| 33 | 氯仿（三氯甲烷） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 0.4ug/L | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |
| 34 | 甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012 | 0.3μg/L | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |
| 35 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 | / | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB082 |
| 36 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 | / | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB082 |
| 37 | 邻-二甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气 相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.2μg/L | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |
| 38 | 间，对-二甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气 相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | 0.5μg/L | 气相质谱仪ISQ7000 SB021 |