| 项目名称 |  | 伊吾县塔峰供排水有限责任公司生活饮用水水质监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 甘沟管网 坐标：94.676988 43.244499 甘沟末梢 坐标：94.692718 43.250382 |  |  |
| 委托单位 | 名称 | 伊吾县塔峰供排水有限责任公司 |  |  |
|  | 地址 | / |  |  |
|  | 联系人 | / | 联系电话 | / |
| 报告编号 |  | 2025WS0839 | 样品编号 | 2025WS0839-1~2 |
| 收/采样日期 |  | 2025年8月23日 | 采样者 | 吴忧 刘毅 |
| 样品状态 |  | 液态 | 检测日期 | 2025年8月23日~2025年8月25日 |
| 报告日期 |  | 2025年8月25日 | 检测者 | 李艳菊 古丽坚乃提 |
| 采样依据 |  | 生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集和保存 GB/T 5750.2-2023 |  |  |
| （检验检测专用章） 批准日期 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

编制：焦佳慧子                       审核：                   批准：

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果及样品编号 |  | 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025WS0839-1 甘沟管网 | 2025WS0839-2 甘沟末梢 | 参照生活饮用水卫生标准 GB 5749-2022 |
| 1 | 色度 | 度 | ＜5 | ＜5 | 15 |
| 2 | 浊度 | NTU | ＜1 | ＜1 | 1 |
| 3 | 臭和味 | / | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 4 | 游离氯 | mg/L | 0.44 | 0.13 | 出厂水≤3，≥0.5 管网末梢水 ≥0.05 |
| 5 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | 0.64 | 0.48 | 3 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 100 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限/最低检出浓度 | 检测主要设备及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | 5度 | / |
| 2 | 浊度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | 1NTU | / |
| 3 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 | / | / |
| 4 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023 | 0.02mg/L | 便携式可见分光光度计DR-1900 SB159 |
| 5 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标 GB/T5750.7-2023 | 0.05mg/L | 滴定管SBQ04 |
| 6 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 | / | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB082 |
| 7 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023 | / | 生化培养箱 SPX-150BⅢ SB082 |