新疆维吾尔自治区地质局哈密地质大队   

HMDD/JL-2025
新疆维吾尔自治区地质局哈密地质大队

检 测 报 告

	项目名称
	伊吾县塔峰供排水有限责任公司生活饮用水水质监测

	采样地点
	甘沟出厂水    坐标：94.621832  43.240091                                            甘沟管网水    坐标：94.677037  43.244615
甘沟末梢水    坐标：94.692770  43.250423

	委托单位
	名称
	伊吾县塔峰供排水有限责任公司

	
	地址
	/

	
	联系人
	/
	联系电话
	/

	报告编号
	2025WS1110
	样品编号
	2025WS1110-1~3

	收/采样日期
	2025年11月11日
	采样者
	刘永奇  娄晓鑫

	样品状态
	液态
	检测日期
	2025年11月11日~2025年11月21日

	报告日期
	2025年11月21日
	检测者
	 赵文文 李艳菊 古丽坚乃提      张梅花  周永花

	采样依据
	生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集和保存           GB/T 5750.2-2023

	                                                      （检验检测专用章）
                                               批准日期      年    月   日


	备注
	


编制：张晓梅                      审核：                   批准：

	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2025WS1110-1    甘沟出厂水
	2025WS1110-2    甘沟管网水
	2025WS1110-3    甘沟末梢水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	＜5
	15

	2
	浊度
	NTU
	＜1
	＜1
	＜1
	1

	3
	臭和味
	/
	无任何臭和味
	无任何臭和味
	无任何臭和味
	无异臭、异味

	4
	肉眼可见物
	/
	无明显肉眼可见物
	无明显肉眼可见物
	无明显肉眼可见物
	无

	5
	pH值
	/
	7.92
	7.85
	7.83
	不小于6.5且不大于8.5

	6
	总硬度
	mg/L
	133
	131
	131
	450

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	124
	124
	140
	1000

	8
	硫酸盐
	mg/L
	21
	19
	25
	250

	9
	氯化物
	mg/L
	9.2
	14.3
	18.4
	250

	10
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.24
	0.32
	0.24
	3

	11
	硝酸盐氮
	mg/L
	0.7
	0.7
	0.8
	10

	12
	氰化物
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	13
	氟化物
	mg/L
	0.63
	0.60
	0.58
	1.0

	14
	汞
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.001

	15
	砷
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	16
	氯酸盐
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.7

	17
	氨氮
	mg/L
	0.038
	0.028
	0.069
	0.5

	18
	六价铬
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	19
	镉
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.005

	20
	锰
	mg/L
	3.80×10-4
	2.86×10-4
	3.34×10-4
	0.1

	21
	铅
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	22
	锌
	mg/L
	1.12×10-3
	1.99×10-3
	1.54×10-3
	1.0

	23
	铜
	mg/L
	9.75×10-4
	1.01×10-3
	1.02×10-3
	1.0

	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2025WS1110-1    甘沟出厂水
	2025WS1110-2    甘沟管网水
	2025WS1110-3    甘沟末梢水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	24
	铝
	mg/L
	2.20×10-3
	2.03×10-3
	1.63×10-3
	0.2

	25
	铁
	mg/L
	0.05
	未检出
	未检出
	0.3

	26
	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	未检出
	未检出
	100

	27
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	不应检出

	28
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	不应检出

	29
	一氯二溴甲烷
	μg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	100

	30
	二氯一溴甲烷
	μg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	60

	31
	三溴甲烷
	μg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	100

	32
	三氯乙酸
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.1

	33
	二氯乙酸
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	34
	氯仿（三氯甲烷）
	μg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	60

	35
	游离氯
	mg/L
	0.89
	0.34
	0.20
	出厂水≤2，≥0.3
管网末梢水 ≥0.05


	序号
	检测项目
	检测依据
	检出限/最低检出浓度
	检测主要设备及编号

	1
	色度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	5度
	/

	2
	浊度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	1NTU
	/

	3
	臭和味
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	/
	/

	4
	肉眼可见物
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	/
	/

	5
	pH
	生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标  GB/T 5750.4-2023
	 /
	笔式pH检测计

SB101

	6
	总硬度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	1.0mg/L
	滴定管 SBQ04

	7
	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	 /
	电子天平ES-J220A   SB028

	8
	硫酸盐
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	5mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901  SB012

	9
	氯化物
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	1.0mg/L
	滴定管 SBQ04

	10
	氨氮
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	0.02mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901  SB012

	11
	高锰酸盐指数（以O2计）
	生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标 GB/T5750.7-2023
	0.05mg/L
	滴定管SBQ04

	12
	硝酸盐氮
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	0.2mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB011

	13
	氰化物
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	0.002mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901  SB012

	14
	氟化物
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	0.2mg/L
	PXSJ-270F离子计  SB094

	15
	汞
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.1μg/L
	原子荧光光度计

AFS-9770  SB005

	16
	砷
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	1.0μg/L
	原子荧光光度计

AFS-9770  SB005

	17
	六价铬
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.004mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB012

	18
	镉
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.06μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017

	序号
	检测项目
	检测依据
	检出限/最低检出浓度
	检测主要设备及编号

	19
	锰
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.06μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017

	20
	铅
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.07μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017

	21
	锌
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.9μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017

	22
	铜
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.09μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017

	23
	铝
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	1.2μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017

	24
	铁
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.05mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB012

	25
	三氯乙酸
	水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法              HJ 1050-2019
	0.01mg/L
	离子色谱仪AQ-1100 SB023

	26
	二氯乙酸
	水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法            HJ 1050-2019
	0.005mg/L
	离子色谱仪AQ-1100 SB023

	27
	三溴甲烷
	水质 挥发性有机物的测定  吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ  639-2012
	0.5μg/L
	气相质谱仪ISQ7000 SB021

	28
	氯酸盐
	生活饮用水标准检验方法第10部分： 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023
	0.23mg/L
	滴定管 SBQ08

	29
	一氯二溴甲烷
	水质 挥发性有机物的测定  吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012
	0.4μg/L
	气相质谱仪ISQ7000 SB021

	30
	二氯一溴甲烷
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012
	0.4μg/L
	气相质谱仪ISQ7000 SB021

	31
	氯仿（三氯甲烷）
	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012
	0.4μg/L
	气相质谱仪ISQ7000 SB021

	32
	菌落总数
	生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023
	/
	生化培养箱 SPX-150BⅢ  SB082

	33
	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023
	/
	生化培养箱 SPX-150BⅢ  SB082

	34
	大肠埃希氏菌
	生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023
	/
	生化培养箱 SPX-150BⅢ  SB082

	35
	游离氯
	生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标GB/T 5750.11-2023
	0.02mg/L
	便携式可见分光光度计DR-1900 SB159




