伊吾县污水处理厂2023年三季度环保信息公开表
公开时间：2023-10-9

一、基础信息
	单位名称
	伊吾县污水处理厂

	组织机构代码
	91652223751682882M
	法定代表人
	赵云

	生产地址
	伊吾县8103电台以北100米
	生产周期
	365

	所属行业
	生活污水处理
	联系电话
	

	生产经营和管理服务内容
	伊吾县县城污水处理厂位于县城陵园路处，总占地面积2500平方米，污水管网建设在现有镇区，污水厂中心地理坐标：东经94°45′26″北纬43°15′15″，设计生产规模污水处理能力1000m³/d，先期工艺采用“初沉池+BAF+二级沉淀”工艺。
随着国家对污水处理排放标准要求的提高，伊吾县塔峰供排水有限责任公司决定对现有污水处理厂实施改造，技改工艺为：水解酸化+接触氧化池工艺，提升为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准；目前伊吾县污水处理厂污水处理排放达到一级A排放标准，并长期稳定达标排放。

	主要产品
	生产规模

	生活污水
	1000立方米/天



三季度排污信息
	水污染物

	排放口数量
	1

	排放口名称或编号
	排放口位置
	排放方式
	主要特征污染物
	排放浓度（mg/L）
	监测方式
	监测时间
	排放总量（kg）
	核定排放总量（kg）
	污染物排放标准（mg/L）
	是否超标

	总排口
	东经94°45′26″北纬43°15′15″
	管道集中排放
	COD
	19.25
	在线
	　
	　1635
	　
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
	否

	
	
	
	氨氮
	0.22
	在线
	　
	　19
	　
	
	否

	
	
	
	悬浮物
	　8
	手工
	　
	　
	　
	
	否

	
	
	
	总磷
	0.15
	在线
	　
	12
	　
	
	否

	
	
	
	总氮
	10.4
	在线
	　
	907
	　
	
	否






固体废物
	废物名称
	是否危险废物
	处理处置方式
	处理处置数量（kg）
	处置去向

	生活垃圾
	否
	生活垃圾场填埋处理
	24吨（含水率60%）
	垃圾填埋场

	生产污泥
	否
	生活垃圾场填埋处理
	
	定位防扬尘存放



三、防治污染设施的建设和运行情况
	设施类别
	防治污染设施名称
	投运时间
	处理能力
	运行情况
	运维单位
	备注

	水污染物
	水解酸化+接触氧化活性污泥法
	2020年6月
	1200m³/天
	正常
	湖南湘达环保工程有限公司
	2020年4月开始改造

	固体废物
	定位防扬尘存放
	2014年9月
	30m³/h
	正常
	湖南湘达环保工程有限公司
	固废外运至伊吾县垃圾填埋场进行合理填埋。

	噪声
	消音器、隔音罩
	2018年9月
	
	正常
	
	
















四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	建设项目名称
	环评批复单位
	环评批复时间
	环评批复文号
	竣工验收单位
	竣工验收时间
	竣工验收文号

	关于伊吾县塔峰供排水有限责任公司污水在利用工程环境影响报告表的批复
	原新疆维吾尔自治区哈密环境保护局
	2008年12月2日
	新环监建表【148号】
	
	
	

	伊吾县污水处理厂及排水管网建设项目竣工环境保护验收监测报告
	哈密地区环保局
	2008年12月
	验字【2008】第148号
	
	
	

	关于伊吾县塔峰供排水有限责任公司污水在利用环境保护验收意见的函
	哈密地区环境保护局
	2015年9月29日
	哈地环监验函【2015】25号
	
	
	

	关于伊吾县污水处理厂污染源自动监控设施验收意见的函
	企业自行验收
	2018年9月13日
	关于伊吾县镇污水处理厂污染源自动监控设施验收意见的函
	
	
	



















五、环境自行监测方案
	主要内容
	1、 污水处理厂基本情况
2、 自行监测内容
3、 监测方法及质量控制
4、 监测内容公开时限




2023年度伊吾县城生活污水处理厂
自行监测方案

按照生态环境部《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）要求，伊吾县城生活污水处理厂对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定自行监测方案。
1、 企业基本情况
1．企业基础信息
[bookmark: _GoBack]伊吾县城污水处理厂位于伊吾县城东南方1千米处，一期工程于2014年11月开工建设，处理能力为600 立方米/日，2015年1月建成并投入运行，处理后的水质达到二级标准，截至2016年底，实际污水处理量已经超出设计能力，无法满足需求。为保证污水达标排放，县委、县政府决定对伊吾县城污水处理厂实施二期工程建设，工程采用固定化微生物曝气生物滤池工艺，新增1座固定化微生物曝气生物滤池、二沉池、清水池、深度处理间、PLC自控系统等及其相关配套设施，新增污水处理能力400 立方/日，出水水质达到二级排放标准(后提升为一级A标准)。工程于2017年5月开工建设，2018年8月工程完工并投入试运行。2018年9月和12月完成了环保验收、在线设备验收和改扩建工程初验工作。2020年5月底完成工程改造，7月完成工程验收，水质达标排放。
本企业自行监测方式为手工监测方式。手工监测为自承担，对所有的监测项目，本企业委托有资质的社会化监测机构开展监测。



表1  企业基础信息
	企业名称
	伊吾县城生活污水处理厂

	污染源类型
	□废气企业             □废水企业
√污水处理厂           □重金属企业

	地址
	 伊吾县城东南方1千米处

	所在地经度
	东经94°41’58.06”
	纬度
	北纬43°14’50.64”

	法人代表
	赵云
	法人代码
	

	联系人
	胡伟民
	联系电话
	

	所属行业
	污水处理厂
	投运时间
	2015.1

	自行监测方式
	自动监测与手工监测相结合仅自动监测仅手工监测

	自动监测运维方式
	委托第三方运营单位名称：山东中节能天融科技有限公司新疆分公司

	手工监测方式
	自承担
	√是     □否

	
	委托监测机构名称
	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队

	排放污染物名称
	COD，BOD5,SS，动植物油，石油类，阴离子表面活性剂，总氮，氨氮，总磷等18项

	主要产品
	/

	生产周期
	全年24小时生产

	主要生产工艺
	预处理+水解酸化+接触氧化池+深度处理+消毒

	治理设施
	水解酸化+接触氧化池







2．监测点位示意图
企业自行监测点位示意图见图1。
[image: 伊吾县污水处理厂监测点位示意图]水解酸化+接触氧化池

水解酸化+接触氧化池

图1  企业自行监测点位示意图（略）
在线监测设备
[image: ]
排放口现场
[image: a2cbd02a23c90d8657bdedc54c44b5c]
二、监测内容及公开时限
1．废水和水环境监测
废水和水环境监测内容见表2。
表2  废水和水环境监测情况一览表
	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	废水
	自动监测
	排口（污水处理厂总排口）
	COD、氨氮、总磷、总氮
	山东中节能天融科技有限公司新疆分公司
	每2小时监测1次
	实时公布

	
	自动监测
	进口（污水处理厂总进口）
	COD、氨氮、总磷、总氮
	山东中节能天融科技有限公司新疆分公司
	每2小时监测1次
	实时公布

	
	手工监测
	排口（污水处理厂总排口）和进口（污水处理厂总进口）
	悬浮物、COD、氨氮、BOD5、动植物油、石油类、PH、阴离子表面活性剂、总氮、总磷、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等、烷基汞
	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队
	每季度1次
	完成监测后次日公布




2、 环境空气监测
环境空气监测见表3
表3 环境空气监测情况一览表
	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	环境空气
	手工监测
	厂区定点监测
	氨
硫化氢
	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布



3、噪声监测
噪声监测内容见表3。
表4 噪声监测情况一览表
	类别
	监测方式
	监测点位
	监测项目
	监测承担方
	监测频次
	公开时限

	厂界噪声
	手工监测
	厂区不定点监测
	连续等效A声级
	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队
	每季度监测1次
	完成监测后次日公布






三、监测评价标准
本企业执行标准如下：
1．废水和水环境评价标准
排口废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。
表5  废水和水环境评价标准一览表     
	类别
	监测点
	监测项目
	排放标准限值
	评价标准

	废水
	排口
	
	一级A标准
	二级标准
	《城镇污水处理厂水污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准

	
	
	化学需氧量（mg/L）
	50
	100
	

	
	
	氨氮（mg/L）
	5
	25
	

	
	
	生化需氧量（mg/L）
	10
	20
	

	
	
	悬浮物（mg/L）
	10
	30
	

	
	
	动植物油（mg/L）
	1
	5
	

	
	
	石油类（mg/L）
	1
	5
	

	
	
	阴离子表面活性（mg/L）
	0.5
	2
	

	
	
	总氮（mg/L）
	15
	-
	

	
	
	总磷（mg/L）
	0.5
	3
	

	
	
	色度（稀释倍数）
	30
	40
	

	
	
	粪大肠菌群（MPN/L）
	103
	104
	

	
	
	总汞（mg/L）
	0.001
	0.001
	

	
	
	总镉（mg/L）
	0.01
	0.01
	

	
	
	总铬（mg/L）
	0.1
	0.1
	

	
	
	六价铬（mg/L）
	0.05
	0.05
	

	
	
	总砷（mg/L）
	0.1
	0.1
	

	
	
	总铅（mg/L）
	0.1
	0.1
	

	
	
	烷基汞
	不得测出
	

	
	
	 PH
	6-9
	6-9
	


2. 环境空气评价标准
环境空气质量执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准。
	类别
	监测项目
	标准值
	评价标准

	环境空气
	氨（mg/m3）
	1.5
	《城镇污水处理厂水污染物排放标准》GB18918-2002中二级标准

	
	硫化氢（mg/m3）
	0.06
	

	
	臭气浓度（无量纲）
	20
	

	
	臭气浓度（%）
	1
	



3．噪声评价标准
本企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，详见表7。
表7噪声评价标准一览表
	类别
	监测项目
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声
	连续等效A声级
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准




四、监测方法及监测质量控制
1．手工监测
手工监测方法及仪器设备详见表8。
本企业委托新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第六地质大队承担手工监测，具备固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有15名经过环境监测专业技术培训的工作人员，有健全的自行监测质量管理制度，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况。
监测质量保证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定，实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。
废水样品的采集、保存、分析、质控应执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。厂界噪声监测布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。能够明确监测质量控制要求，确保监测数据准确。




表8   污染物监测方法及使用仪器一览表
	类别
	监测项目
	监测方法及依据
	仪器设备名称和型号
	备注

	废水

	COD
	重铬酸钾法GB11914-89
	回流装置
	

	
	NH3-N
	纳试剂法HJ535-2009
	紫外分光光度仪
	

	
	TP
	钼酸铵分光光度法GB 11893-89
	
	

	
	TN
	过硫酸钾氧化紫外分光光度法HJ636-2012
	
	

	
	SS
	重量法GB11901-89
	天平
	

	
	BOD5
	稀释与接种法HJ 505-2009
	生化培养箱，溶解氧测定仪
	

	
	PH
	玻璃电极法GB6920-86
	便携式PH计
	

	
	阴离子表面活性剂
	亚甲基蓝分光光度法GB/T7494-1987
	紫外分光度计
	

	
	色度
	稀释倍数法GB/T 11903-1989
	色彩色差仪
	

	
	粪大肠菌群数/(个/L)
	多管发酵法HJ/T347-2007
	生化培养箱
	

	
	总镉
	原子吸收分光光度法GB/T7475-1987
	原子吸收仪
	

	
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987
	
	

	
	总砷
	二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GB/T 7485-1987
	
	

	
	总铅
	原子吸收分光光度法GB/T7475-1987
	
	








2．监测信息保存
本企业按要求建立完整的监测档案信息管理制度，保存原始监测记录和监测数据报告，监测期间生产记录以及企业委托手工监测的委托合同、承担委托任务单位的资质和单位基本情况等资料（原始监测记录和监测数据报告由相关人员签字并保存3年）。
企业自行监测信息公开网址是：www.xjyiwu.gov.cn。










企业名称（盖章）：伊吾县城污水处理厂
2023年2月15日
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三季度伊吾县污水处理厂自行监测信息
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	废水排放连续监测日均值月报表

	排放口名称： 伊吾县污水处理厂污水总排口

	排放口代码： 652200000132002             2023年7月

	时间
	COD
	氨氮
	总氮
	总磷
	污水流量

	　
	浓度
	浓度
	浓度
	浓度
	　

	　
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	吨

	2023/7/1
	1.75
	0.126
	12.023
	0.122
	586.127

	2023/7/2
	45.458
	0.128
	10.804
	0.124
	589.307

	2023/7/3
	49.626
	0.123
	10.048
	0.131
	587.562

	2023/7/4
	23.243
	0.121
	9.015
	0.135
	584.526

	2023/7/5
	23.118
	0.075
	9.082
	0.142
	601.39

	2023/7/6
	21.322
	0.169
	7.717
	0.15
	656.822

	2023/7/7
	19.184
	0.005
	9.203
	0.144
	653.907

	2023/7/8
	20.184
	0.395
	10.544
	0.142
	660.883

	2023/7/9
	22.326
	0.428
	9.72
	0.138
	630.044

	2023/7/10
	21.989
	0.136
	9.58
	0.132
	924.401

	2023/7/11
	25.467
	0.164
	6.409
	0.146
	560.097

	2023/7/12
	24.429
	0.137
	6.367
	0.149
	590.218

	2023/7/13
	21.259
	0.126
	7.417
	0.138
	524.328

	2023/7/14
	18.847
	0.147
	8.477
	0.137
	524.776

	2023/7/15
	19.917
	0.076
	7.909
	0.144
	828.095

	2023/7/16
	25.671
	1.074
	8.482
	0.16
	681.385

	2023/7/17
	24.341
	0.216
	9.948
	0.138
	495.114

	2023/7/18
	24.548
	0.226
	10.828
	0.131
	506.749

	2023/7/19
	20.777
	0.136
	12.652
	0.129
	486.066

	2023/7/20
	16.986
	0.139
	12.577
	0.136
	527.951

	2023/7/21
	19.779
	0.126
	12.22
	0.143
	486.627

	2023/7/22
	22.468
	0.103
	11.636
	0.145
	512.425

	2023/7/23
	23.972
	0.165
	11.434
	0.153
	527.351

	2023/7/24
	27.134
	0.183
	10.725
	0.149
	627.857

	2023/7/25
	21.364
	0.189
	11.315
	0.135
	653.407

	2023/7/26
	22.995
	0.4
	11.13
	0.145
	629.376

	2023/7/27
	19.976
	0.225
	9.443
	0.132
	737.735

	2023/7/28
	15.7
	0.2
	7.547
	0.134
	736.917

	2023/7/29
	13.393
	0.149
	6.863
	0.122
	794.118

	2023/7/30
	13.371
	0.143
	9.174
	0.12
	794.866

	2023/7/31
	15.296
	0.319
	11.207
	0.125
	813.11

	平均值
	22.1250 
	0.2040 
	9.7200 
	0.1370 
	629.4600 

	最大值
	49.626
	1.074
	12.652
	0.16
	924.401

	最小值
	0.12
	0.005
	6.367
	0.12
	486.066

	排放量
	0.418t
	0.004t
	0.187t
	0.002t
	19513.54t

	废水排放连续监测日均值月报表

	排放口名称： 伊吾县污水处理厂污水总排口

	排放口代码： 652200000132002             2023年8月

	时间
	COD
	氨氮
	总氮
	总磷
	污水流量

	　
	浓度
	浓度
	浓度
	浓度
	　

	　
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	吨

	2023/8/1
	16.107
	0.357
	12.296
	0.128
	796.973

	2023/8/2
	20.008
	0.211
	11.395
	0.133
	804.305

	2023/8/3
	19.307
	0.065
	11.688
	0.131
	808.274

	2023/8/4
	18.513
	0.031
	11.291
	0.127
	824.024

	2023/8/5
	18.138
	0.006
	10.938
	0.132
	820.839

	2023/8/6
	17.489
	0.018
	10.849
	0.134
	776.557

	2023/8/7
	18.719
	0.11
	8.214
	0.139
	879.212

	2023/8/8
	18.717
	0.116
	8.723
	0.132
	894.151

	2023/8/9
	18.502
	0.796
	8.831
	0.138
	860.114

	2023/8/10
	19.816
	0.433
	8.369
	0.141
	823.254

	2023/8/11
	19.436
	0.027
	9.37
	0.142
	918.581

	2023/8/12
	17.8
	0.118
	10.84
	0.146
	977.943

	2023/8/13
	17.616
	0.211
	9.952
	0.153
	914.444

	2023/8/14
	17.233
	0.15
	9.797
	0.139
	1014.537

	2023/8/15
	16.972
	0.219
	11.077
	0.143
	1060.986

	2023/8/16
	17.06
	0.19
	11.774
	0.148
	1030.675

	2023/8/17
	16.871
	0.131
	12.167
	0.15
	1027.221

	2023/8/18
	18.069
	0.191
	10.994
	0.161
	1040.778

	2023/8/19
	16.434
	0.146
	10.545
	0.16
	1051.095

	2023/8/20
	14.54
	0.15
	11.303
	0.154
	1055.481

	2023/8/21
	13.373
	0.149
	12.225
	0.155
	1095.789

	2023/8/22
	15.744
	0.208
	12.12
	0.162
	1168.798

	2023/8/23
	21.663
	0.832
	8.919
	0.197
	1160.838

	2023/8/24
	17.801
	0.145
	10.703
	0.168
	1143.762

	2023/8/25
	18.472
	0.481
	10.866
	0.183
	1175.559

	2023/8/26
	18.638
	0.635
	10.233
	0.18
	1153.361

	2023/8/27
	17.037
	0.176
	9.683
	0.172
	1156.079

	2023/8/28
	16.174
	0.169
	9.628
	0.169
	1158.53

	2023/8/29
	16.213
	0.331
	11.103
	0.172
	1161.968

	2023/8/30
	17.108
	0.331
	11.652
	0.186
	1163.267

	2023/8/31
	17.119
	0.288
	11.568
	0.196
	1169.894

	平均值
	17.6300 
	0.2390 
	10.6160 
	0.1530 
	1002.8160 

	最大值
	21.663
	0.832
	12.296
	0.197
	1175.559

	最小值
	13.373
	0.006
	8.214
	0.127
	776.557

	排放量
	0.545t
	0.007t
	0.327t
	0.004t
	31087.29t

	废水排放连续监测日均值月报表

	排放口名称： 伊吾县污水处理厂污水总排口

	排放口代码： 652200000132002             2023年9月

	时间
	COD
	氨氮
	总氮
	总磷
	污水流量

	　
	浓度
	浓度
	浓度
	浓度
	　

	　
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	吨

	2023/9/1
	18.052
	0.398
	10.601
	0.208
	1157.312

	2023/9/2
	16.284
	0.139
	10.115
	0.21
	1228.008

	2023/9/3
	17.152
	0.195
	9.363
	0.204
	1322.874

	2023/9/4
	18.163
	0.303
	8.484
	0.206
	1304.969

	2023/9/5
	20.363
	0.735
	8.463
	0.212
	1137.778

	2023/9/6
	17.151
	0.226
	10.839
	0.195
	1252.656

	2023/9/7
	21.109
	0.089
	9.805
	0.223
	1655.355

	2023/9/8
	18.375
	0.196
	10.064
	0.185
	1301.355

	2023/9/9
	14.389
	0.241
	11.09
	0.167
	1313.043

	2023/9/10
	14.229
	0.21
	10.054
	0.162
	1314.456

	2023/9/11
	15.284
	0.201
	10.325
	0.159
	1246.674

	2023/9/12
	14.24
	0.192
	12.405
	0.153
	1285.165

	2023/9/13
	16.75
	0.119
	12.504
	0.16
	1332.632

	2023/9/14
	19.79
	0.696
	12.054
	0.169
	1277.395

	2023/9/15
	19.157
	0.186
	10.659
	0.175
	1298.654

	2023/9/16
	18.219
	0.21
	12.539
	0.164
	1275.645

	2023/9/17
	17.839
	0.214
	12.063
	0.165
	1240.309

	2023/9/18
	18.207
	0.199
	7.216
	0.168
	1294.379

	2023/9/19
	16.554
	0.209
	10.379
	0.153
	1311.887

	2023/9/20
	18.54
	0.286
	10.874
	0.208
	1092.747

	2023/9/21
	16.818
	0.135
	11.582
	0.175
	1211.961

	2023/9/22
	19.474
	0.363
	12.161
	0.212
	1187.64

	2023/9/23
	19.156
	0.046
	12.691
	0.213
	1143.215

	2023/9/24
	17.431
	0.057
	11.8
	0.173
	1212.689

	2023/9/25
	18.049
	0.2
	10.63
	0.157
	1236.125

	2023/9/26
	20.45
	0.139
	10.741
	0.148
	1197.521

	2023/9/27
	19.622
	0.219
	10.951
	0.152
	1166.228

	2023/9/28
	18.226
	0.209
	12.245
	0.152
	1184.741

	2023/9/29
	22.196
	0.183
	12.207
	0.145
	1180.568

	2023/9/30
	18.924
	0.167
	11.301
	0.138
	1169.664

	平均值
	18.0000 
	0.2300 
	10.8700 
	0.1770 
	1251.1000 

	最大值
	22.196
	0.735
	12.691
	0.223
	1655.355

	最小值
	14.229
	0.046
	7.216
	0.138
	1092.747

	排放量
	0.672t
	0.008t
	0.393t
	0.006t
	37533.65t


伊吾县城污水处理厂第三季度工作总结
伊吾县城污水处理厂位于县城陵园路处，总占地面积2500平方米，污水管网建设在现有镇区，设计生产规模污水处理能力1000m³/d，采用“初沉池+水解酸化池+接触氧化池+斜管沉淀池”工艺，排放标准为：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。
2023年第三季度我厂处理生活污水8.8万m³，共产生脱水污泥（60%）近24吨，脱水污泥随即拉运至伊吾县生活垃圾填埋场进行填埋处理，确保污染物达标排放和合理处置。现将第三季度运行情况做一总结：
一、运行情况
1、生产情况：三季度共处理污水8.8万m³，平均日处理量为961.1m³左右，化学需氧量日均值为19.25mg/L，氨氮日均值为0.22mg/L，总磷日均值为0.15mg/L，总氮日均值为10.4mg/L，各项水质监测数据均达到一级A排放标准。
2、水质监测运行情况：伊吾县污水处理厂进、出口采用的在线自动监测设备氨氮、COD均为中科天融水质在线监测设备，总磷、总氮为中科聚阳科技水质在线监测设备，委托北京中节能天融环保科技有限公司进行日常设备运维。同时进行每月一次的在线自动监测设备比对工作，委托第三方单位实行每月一次的自行监测工作，其监测设备比对和自行监测均反映出口水质达标排放。
3、药剂消耗及能耗消耗情况：
2023年第三季度共消耗聚合氯化铝14.6吨、阴离子聚丙烯酰胺2.55吨、用于脱泥使用的阳离子聚丙烯酰胺1.2吨，目前我厂各类药剂储备充足，满足运行消耗。
伊吾县污水处理厂2023年第三季度总计用电17.68万KW/h。
脱泥及外运情况：
2023年第三季度我厂共生产含水率60%的脱水污泥近24吨，均专人专车外运至伊吾县垃圾场进行填埋，避免二次污染。
4、 突发事故应急情况：伊吾县污水处理厂第三季度未发生突发情况，未造成环境污染问题。
5、 污水处理厂彻底检修设备情况
第一起检修事件为：8月份对调节池前检查井、分水口、调节池垃圾进行打捞，并在分水口处安装浮球液位开关及新增提升水泵，提高污水收集与提升能力。 
现存在问题及解决情况
1、监测设备药剂及易损件供应问题：因我厂采用的是进口在线监测设备，其药剂及易损件需向设备方进行购买，采购条件单一，同时个别药剂属高危化学药剂运输方面比较困难，现正在督促监测设备运维单位及时采购，避免因药剂或易损件短缺导致无法进行水质时时监测。
2、污水处理系统设备维护保养问题：为避免因设备故障导致污水处理超标排放事故的发生，我运营方已对易损设备或配件进行采购备用。
三、下一季度工作计划
1、加强工作人员的作业素质，确保人员紧缺时的生产运行。
2、对水处理药剂和脱泥药剂进行储备，确保污水处理运行正常。
3、完成环保部门规定的各项要求，整理其日常台账及时进行上报。

                    伊吾县污水处理厂
2023年10月9日
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