新疆维吾尔自治区地质局哈密地质大队   

HMDD/ZL-32.5-2026
新疆维吾尔自治区地质局哈密地质大队

检 测 报 告

	项目名称
	伊吾县塔峰供排水有限责任公司生活饮用水水质监测

	采样地点
	北山水厂出厂水、北山水厂管网水、北山水厂末梢水 

甘沟水厂出厂水、甘沟水厂管网水、甘沟水厂末梢水

盐池水厂出厂水、盐池水厂管网水

	委托单位
	名称
	伊吾县塔峰供排水有限责任公司

	
	地址
	/

	
	联系人
	/
	联系电话
	/

	报告编号
	2026WS0336
	样品编号
	2026WS0336-1~8

	收/采样日期
	2026年03月22日
	采样者/监测者
	刘毅  张晟

	样品状态
	液态
	检测日期
	2026年03月22日~2026年04月01日

	报告日期
	2026年04月01日
	检测者
	 赵文文 李艳菊 古丽坚乃提        张梅花  周永花 何转萍

	采样依据
	生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集和保存           GB/T 5750.2-2023

	                                                      （检验检测专用章）
                                               批准日期      年    月   日


	备注
	


编制：王晓辉                     审核：                   批准：

	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0336-1    北山出厂水
	2026WS0336-2    北山管网水
	2026WS0336-3    北山末梢水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	＜5
	15

	2
	浊度
	NTU
	＜1
	＜1
	＜1
	1

	3
	臭和味
	/
	无任何臭和味
	无任何臭和味
	无任何臭和味
	无异臭、异味

	4
	肉眼可见物
	/
	无明显肉眼可见物
	无明显肉眼可见物
	无明显肉眼可见物
	无

	5
	pH值
	/
	7.26
	7.35
	7.18
	不小于6.5且不大于8.5

	6
	总硬度
	mg/L
	140
	142
	144
	450

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	160
	154
	134
	1000

	8
	硫酸盐
	mg/L
	1
	27
	27
	250

	9
	氯化物
	mg/L
	12.6
	11.1
	12.7
	250

	10
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.24
	0.63
	0.32
	3

	11
	硝酸盐氮
	mg/L
	0.8
	0.8
	0.8
	10

	12
	氰化物
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	13
	氟化物
	mg/L
	0.462
	0.460
	0.478
	1.0

	14
	汞
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.001

	15
	砷
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	16
	氯酸盐
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.7

	17
	氨氮
	mg/L
	未检出
	0.035
	0.030
	0.5

	18
	六价铬
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	19
	镉
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.005

	20
	锰
	mg/L
	3.57×10-4
	3.48×10-4
	1.92×10-4
	0.1

	21
	铅
	mg/L
	3.54×10-4
	未检出
	未检出
	0.01

	22
	锌
	mg/L
	5.61×10-3
	2.22×10-3
	2.78×10-3
	1.0

	23
	铜
	mg/L
	5.30×10-4
	6.22×10-4
	3.51×10-4
	1.0

	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0336-1    北山出厂水
	2026WS0336-2    北山管网水
	2026WS0336-3    北山末梢水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	24
	铝
	mg/L
	未检出
	1.26×10-3
	未检出
	0.2

	25
	铁
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.3

	26
	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	未检出
	未检出
	100

	27
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	不应检出

	28
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	不应检出

	29
	游离氯
	mg/L
	1.14
	0.16
	0.11
	出厂水≤2，≥0.3
管网末梢水 ≥0.05


	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0336-4   甘沟出厂水
	2026WS0336-5    甘沟管网水
	2026WS0336-6    甘沟末梢水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	＜5
	15

	2
	浊度
	NTU
	＜1
	＜1
	＜1
	1

	3
	臭和味
	/
	无任何臭和味
	无任何臭和味
	无任何臭和味
	无异臭、异味

	4
	肉眼可见物
	/
	无明显肉眼可见物
	无明显肉眼可见物
	无明显肉眼可见物
	无

	5
	pH值
	/
	7.42
	7.34
	7.31
	不小于6.5且不大于8.5

	6
	总硬度
	mg/L
	138
	129
	126
	450

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	130
	130
	150
	1000

	8
	硫酸盐
	mg/L
	20
	13
	16
	250

	9
	氯化物
	mg/L
	12.9
	6.52
	6.82
	250

	10
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.32
	0.32
	0.20
	3

	11
	硝酸盐氮
	mg/L
	0.8
	0.7
	0.7
	10

	12
	氰化物
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	13
	氟化物
	mg/L
	0.404
	0.514
	0.457
	1.0

	14
	汞
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.001

	15
	砷
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	16
	氯酸盐
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.7

	17
	氨氮
	mg/L
	0.050
	0.053
	0.018
	0.5

	18
	六价铬
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	19
	镉
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.005

	20
	锰
	mg/L
	未检出
	8.7×10-5
	3.31×10-4
	0.1

	21
	铅
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	22
	锌
	mg/L
	7.02×10-4
	7.80×10-3
	3.97×10-3
	1.0

	23
	铜
	mg/L
	4.21×10-5
	6.97×10-4
	4.72×10-4
	1.0

	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0336-4    甘沟出厂水
	2026WS0336-5    甘沟管网水
	2026WS0336-6    甘沟末梢水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	24
	铝
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.2

	25
	铁
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.3

	26
	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	未检出
	未检出
	100

	27
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	不应检出

	28
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	不应检出

	29
	游离氯
	mg/L
	1.09
	0.14
	0.10
	出厂水≤2，≥0.3
管网末梢水 ≥0.05


	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0336-7  

  盐池出厂水
	2026WS0336-8    

盐池管网水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	15

	2
	浊度
	NTU
	＜1
	＜1
	1

	3
	臭和味
	/
	无任何臭和味
	无任何臭和味
	无异臭、异味

	4
	肉眼可见物
	/
	无明显肉眼可见物
	无明显肉眼可见物
	无

	5
	pH值
	/
	7.71
	7.74
	不小于6.5且不大于8.5

	6
	总硬度
	mg/L
	144
	144
	450

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	158
	156
	1000

	8
	硫酸盐
	mg/L
	18
	18
	250

	9
	氯化物
	mg/L
	21.7
	17.6
	250

	10
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.28
	0.28
	3

	11
	硝酸盐氮
	mg/L
	1.1
	1.1
	10

	12
	氰化物
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.05

	13
	氟化物
	mg/L
	0.313
	0.329
	1.0

	14
	汞
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.001

	15
	砷
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.01

	16
	氯酸盐
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.7

	17
	氨氮
	mg/L
	0.045
	0.069
	0.5

	18
	六价铬
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.05

	19
	镉
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.005

	20
	锰
	mg/L
	7.3×10-5
	2.36×10-4
	0.1

	21
	铅
	mg/L
	未检出
	2.75×10-4
	0.01

	22
	锌
	mg/L
	3.66×10-4
	5.65×10-3
	1.0

	23
	铜
	mg/L
	5.54×10-4
	1.62×10-3
	1.0

	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0336-7   

 盐池出厂水
	2026WS0336-8    

盐池管网水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	24
	铝
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.2

	25
	铁
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.3

	26
	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	未检出
	100

	27
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	不应检出

	28
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	不应检出

	29
	游离氯
	mg/L
	1.02
	0.13
	出厂水≤2，≥0.3
管网末梢水 ≥0.05


	序号
	检测项目
	检测依据
	检出限/最低检出浓度
	检测主要设备及编号

	1
	色度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	5度
	/

	2
	浊度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	1NTU
	/

	3
	臭和味
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	/
	/

	4
	肉眼可见物
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	/
	/

	5
	pH
	生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标  GB/T 5750.4-2023
	 /
	笔式pH检测计

SB220

	6
	总硬度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	1.0mg/L
	滴定管 SBQ02

	7
	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	 /
	电子天平AL-204  SB033

	8
	硫酸盐
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	5mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901  SB012

	9
	氯化物
	水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法

HJ 84-2016
	0.007mg/L
	离子色谱仪AQ-1100 SB023

	10
	氨氮
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	0.02mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901  SB012

	11
	高锰酸盐指数（以O2计）
	生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标 GB/T5750.7-2023
	0.05mg/L
	滴定管SBQ04

	12
	硝酸盐氮
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	0.2mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB011

	13
	氰化物
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	0.002mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901  SB012

	14
	氟化物
	水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法HJ 84-2016
	0.006mg/L
	离子色谱仪AQ-1100 SB023

	15
	汞
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.1μg/L
	原子荧光光度计

AFS-9770  SB005

	16
	砷
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	1.0μg/L
	原子荧光光度计

AFS-9770  SB005

	17
	六价铬
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.004mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB011

	18
	镉
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.06μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017

	序号
	检测项目
	检测依据
	检出限/最低检出浓度
	检测主要设备及编号

	19
	锰
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.06μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017

	20
	铅
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.07μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017

	21
	锌
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.9μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017

	22
	铜
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.09μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017

	23
	铝
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	1.2μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB017

	24
	铁
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.05mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB011

	25
	氯酸盐
	生活饮用水标准检验方法第10部分： 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023
	0.23mg/L
	滴定管 SBQ08

	26
	菌落总数
	生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023
	/
	生化培养箱 SPX-150BⅢ  SB082

	27
	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023
	/
	生化培养箱 SPX-150BⅢ  SB082

	28
	大肠埃希氏菌
	生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023
	/
	生化培养箱 SPX-150BⅢ  SB082

	29
	游离氯
	生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标GB/T 5750.11-2023
	0.02mg/L
	便携式可见分光光度计DR1900 SB159




