新疆维吾尔自治区地质局哈密地质大队   

HMDD/ZL-32.5-2026

新疆维吾尔自治区地质局哈密地质大队

检 测 报 告

	项目名称
	伊吾县塔峰供排水有限责任公司生活饮用水水质监测

	采样地点
	北山水厂出厂水、北山水厂管网水、北山水厂末梢水 

甘沟水厂出厂水、甘沟水厂管网水、甘沟水厂末梢水

盐池水厂出厂水、盐池水厂管网水

	委托单位
	名称
	伊吾县塔峰供排水有限责任公司

	
	地址
	/

	
	联系人
	/
	联系电话
	/

	报告编号
	2026WS0629
	样品编号
	2026WS0629-3~11

	收/采样日期
	2026年06月18日
	采样者/监测者
	刘永奇 郭晓刚

	报告日期
	2026年06月23日
	检测日期
	2026年06月18日~2026年06月22日

	检测者
	 赵文文 李艳菊 古丽坚乃提  张梅花  周永花  张孟阳

	采样依据
	生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集和保存           GB/T 5750.2-2023

	                                                      （检验检测专用章）
                                               批准日期      年    月   日


	备注
	


编制：王晓辉                     审核：                   批准：

	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0629-3   北山末梢水
	2026WS0629-5   甘沟末梢水
	2026WS0629-6  北山管网水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	
	
	样品状态
	液体 
无色，透明
	液体 
无色，透明
	液体 
无色，透明
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	＜5
	15

	2
	浊度
	NTU
	＜0.5
	＜0.5
	＜0.5
	1

	3
	臭
	/
	无（无臭）
	无（无臭）
	无（无臭）
	无异臭、异味

	
	味
	/
	无（无味）
	无（无味）
	无（无味）
	

	4
	肉眼可见物
	/
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	无

	5
	pH值
	/
	7.36
	7.24
	7.27
	不小于6.5且不大于8.5

	6
	总硬度
	mg/L
	130
	131
	129
	450

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	214
	218
	210
	1000

	8
	硫酸盐
	mg/L
	28
	28
	30
	250

	9
	氯化物
	mg/L
	5.07
	5.52
	5.72
	250

	10
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.14
	0.20
	0.12
	3

	11
	硝酸盐氮
	mg/L
	0.8
	0.7
	0.8
	10

	12
	氰化物
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	13
	氟化物
	mg/L
	0.202
	0.200
	0.184
	1.0

	14
	汞
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.001

	15
	砷
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	16
	氯酸盐
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.7

	17
	氨氮
	mg/L
	0.02
	0.02
	0.02
	0.5

	18
	六价铬
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	19
	镉
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.005

	20
	锰
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.1

	21
	铅
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0629-3   北山末梢水
	2026WS0629-5   甘沟末梢水
	2026WS0629-6  北山管网水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	22
	锌
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	1.0

	23
	铜
	mg/L
	3.73×10-4
	1.38×10-4
	2.58×10-4
	1.0

	24
	铝
	mg/L
	2.48×10-4
	3.31×10-3
	6.59×10-3
	0.2

	25
	铁
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.3

	26
	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	未检出
	未检出
	100

	27
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	不应检出

	28
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	不应检出

	29
	游离氯
	mg/L
	0.19
	0.20
	0.27
	出厂水≤2，≥0.3
管网末梢水 ≥0.05


	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0629-7   甘沟管网水
	2026WS0629-8  北山出厂水
	2026WS0629-9  甘沟出厂水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	
	
	样品状态
	液体 
无色，透明
	液体 
无色，透明
	液体 
无色，透明
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	＜5
	15

	2
	浊度
	NTU
	＜0.5
	0.5
	＜0.5
	1

	3
	臭
	/
	无（无臭）
	无（无臭）
	无（无臭）
	无异臭、异味

	
	味
	/
	无（无味）
	无（无味）
	无（无味）
	

	4
	肉眼可见物
	/
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	无

	5
	pH值
	/
	7.25
	7.30
	7.37
	不小于6.5且不大于8.5

	6
	总硬度
	mg/L
	129
	129
	131
	450

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	210
	210
	226
	1000

	8
	硫酸盐
	mg/L
	24
	23
	21
	250

	9
	氯化物
	mg/L
	7.11
	5.55
	6.20
	250

	10
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.16
	0.20
	0.28
	3

	11
	硝酸盐氮
	mg/L
	0.7
	0.8
	0.7
	10

	12
	氰化物
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	13
	氟化物
	mg/L
	0.313
	0.244
	0.338
	1.0

	14
	汞
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.001

	15
	砷
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	16
	氯酸盐
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.7

	17
	氨氮
	mg/L
	0.03
	0.03
	0.03
	0.5

	18
	六价铬
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	19
	镉
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.005

	20
	锰
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.1

	21
	铅
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0629-7   甘沟管网水
	2026WS0629-8  北山出厂水
	2026WS0629-9  甘沟出厂水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	22
	锌
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	1.0

	23
	铜
	mg/L
	未检出
	1.13×10-4
	未检出
	1.0

	24
	铝
	mg/L
	4.30×10-3
	9.11×10-3
	8.97×10-3
	0.2

	25
	铁
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.3

	26
	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	未检出
	未检出
	100

	27
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	不应检出

	28
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	不应检出

	29
	游离氯
	mg/L
	0.42
	0.45
	0.52
	出厂水≤2，≥0.3
管网末梢水 ≥0.05


	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0629-10   
盐池管网水
	2026WS0629-11  
盐池出厂水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	
	
	样品状态
	液体 
无色，透明
	液体 
无色，透明
	

	1
	色度
	度
	＜5
	＜5
	15

	2
	浊度
	NTU
	＜0.5
	＜0.5
	1

	3
	臭
	/
	无（无臭）
	无（无臭）
	无异臭、异味

	
	味
	/
	无（无味）
	无（无味）
	

	4
	肉眼可见物
	/
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	无

	5
	pH值
	/
	7.25
	7.29
	不小于6.5且不大于8.5

	6
	总硬度
	mg/L
	130
	133
	450

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	246
	244
	1000

	8
	硫酸盐
	mg/L
	27
	29
	250

	9
	氯化物
	mg/L
	0.00
	20.0
	250

	10
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.12
	0.24
	3

	11
	硝酸盐氮
	mg/L
	1.0
	0.9
	10

	12
	氰化物
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.05

	13
	氟化物
	mg/L
	<0.006
	0.198
	1.0

	14
	汞
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.001

	15
	砷
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.01

	16
	氯酸盐
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.7

	17
	氨氮
	mg/L
	0.03
	0.03
	0.5

	18
	六价铬
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.05

	19
	镉
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.005

	20
	锰
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.1

	21
	铅
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.01

	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0629-10   
盐池管网水
	2026WS0629-11  
盐池出厂水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	22
	锌
	mg/L
	未检出
	未检出
	1.0

	23
	铜
	mg/L
	1.28×10-4
	5.58×10-4
	1.0

	24
	铝
	mg/L
	4.15×10-3
	8.30×10-3
	0.2

	25
	铁
	mg/L
	未检出
	未检出
	0.3

	26
	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	未检出
	100

	27
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	不应检出

	28
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	不应检出

	29
	游离氯
	mg/L
	0.14
	0.36
	出厂水≤2，≥0.3
管网末梢水 ≥0.05


	序号
	检测项目
	检测依据
	检出限/最低检出浓度
	检测主要设备及编号

	1
	色度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	5度
	/

	2
	浊度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	0.5NTU
	便携式多参数水质检测仪SB269

	3
	臭和味
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	/
	/

	4
	肉眼可见物
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	/
	/

	5
	pH
	生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标  GB/T 5750.4-2023
	 /
	便携式多参数水质检测仪SB269

	6
	总硬度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	1.0mg/L
	滴定管 SBQ02

	7
	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023
	 /
	电子天平ES-J220A  SB028

	8
	硫酸盐
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	5mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901  SB013

	9
	氯化物
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023
	/
	离子色谱仪AQ-1100 SB023

	10
	氨氮
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	0.02mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901  SB011

	11
	高锰酸盐指数（以O2计）
	生活饮用水标准检验方法第7部分：有机物综合指标 GB/T5750.7-2023
	0.05mg/L
	滴定管SBQ04

	12
	硝酸盐氮
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	0.2mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB012

	13
	氰化物
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	0.002mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901  SB012

	14
	氟化物
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无 机非金属指标 GB/T 5750.5-2023
	/
	离子色谱仪AQ-1100 SB023

	15
	汞
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.1μg/L
	原子荧光光度计

AFS-9770  SB005

	16
	砷
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	1.0μg/L
	原子荧光光度计

AFS-9770  SB005

	17
	六价铬
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.004mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB012

	18
	镉
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.06μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	序号
	检测项目
	检测依据
	检出限/最低检出浓度
	检测主要设备及编号

	19
	锰
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.06μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	20
	铅
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.07μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	21
	锌
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.9μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	22
	铜
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.09μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	23
	铝
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	1.2μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	24
	铁
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.05mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB012

	25
	氯酸盐
	生活饮用水标准检验方法第10部分： 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023
	0.23mg/L
	滴定管 SBQ08

	26
	菌落总数
	生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023
	/
	生化培养箱 SPX-150BⅢ  SB082

	27
	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023
	/
	生化培养箱 SPX-150BⅢ  SB082

	28
	大肠埃希氏菌
	生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T5750.12-2023
	/
	生化培养箱 SPX-150BⅢ  SB082

	29
	游离氯
	生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标GB/T 5750.11-2023
	0.02mg/L
	便携式多参数水质检测仪SB269




