新疆维吾尔自治区地质局哈密地质大队   

HMDD/ZL-32.5-2026
新疆维吾尔自治区地质局哈密地质大队

检 测 报 告

	 项目名称
	伊吾县塔峰供排水有限责任公司生活饮用水水质监测项目

	采样地点
	北山水源水、甘沟水源水、盐池水源水

	委托单位
	名称
	伊吾县塔峰供排水有限责任公司

	
	地址
	/

	
	联系人
	/
	联系电话
	/

	报告编号
	2026WS0623
	样品编号
	2026WS0623-3~6

	收/采样日期
	2026年06月18日
	采样者/监测者
	刘永奇 郭晓刚

	样品状态
	液态
	检测日期
	2026年06月18日~2026年06月25日

	报告日期
	2026年06月25日
	检测者
	 赵文文 李艳菊 古丽坚乃提        张梅花  周永花 何转萍

	采样依据
	水质 采样技术指导 HJ 494-2009                                  地下水环境监测技术规范  HJ 164-2020  

生活饮用水标准检验方法 第2部分：水样的采集和保存GB/T 5750.2-2023

	                                                      （检验检测专用章）
                                               批准日期      年    月   日


	备注
	


编制：王晓辉                     审核：                   批准：
	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0623-3   

北山水源水
	2026WS0623-5   

甘沟水源水
	2026WS0623-6   

盐池水源水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	1
	色度
	度
	<5
	<5
	<5
	15

	2
	浊度
	NTU
	<0.5
	<0.5
	<0.5
	1

	3
	臭
	/
	无

（无臭）
	无

（无臭）
	无

（无臭）
	无异臭、异味

	
	味
	/
	无

（无味）
	无

（无味）
	无

（无味）
	

	4
	肉眼可见物
	/
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	无肉眼可见物
	无

	5
	pH值
	/
	7.54
	7.42
	7.40
	不小于6.5且不大于8.5

	6
	总硬度
	mg/L
	130
	129
	143
	450

	7
	溶解性总固体
	mg/L
	219
	220
	212
	1000

	8
	硫酸盐
	mg/L
	30
	24
	27
	250

	9
	氯化物
	mg/L
	6.87
	7.37
	15.1
	250

	10
	铁
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.3

	11
	锰
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.1

	12
	铜
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	1.0

	13
	锌
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	1.0

	14
	铝
	mg/L
	3.24×10-3
	3.33×10-3
	2.81×10-3
	0.2

	15
	挥发性酚类
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.002

	16
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.3

	17
	高锰酸盐指数

（以O2计）
	mg/L
	0.16
	0.20
	0.24
	3

	18
	氨氮
	mg/L
	0.03
	0.04
	未检出
	0.5

	19
	硫化物
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	20
	钠
	mg/L
	7.32
	7.13
	14.0
	200

	序号
	检测项目
	单位
	检测结果及样品编号
	限值

	
	
	
	2026WS0623-3   

北山水源水
	2026WS0623-5   

甘沟水源水
	2026WS0623-6   

盐池水源水
	参照生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022

	21
	硝酸盐氮
	mg/L
	0.8
	0.7
	1.1
	10

	22
	亚硝酸盐氮
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	23
	氰化物
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	24
	氟化物
	mg/L
	0.344
	0.316
	0.146
	1.0

	25
	碘化物
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	26
	汞
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.001

	27
	砷
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	28
	硒
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	29
	镉
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.005

	30
	六价铬
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.05

	31
	铅
	mg/L
	未检出
	未检出
	未检出
	0.01

	32
	菌落总数
	CFU/mL
	未检出
	未检出
	未检出
	100

	33
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	不应检出


	序号
	检测项目
	检测依据
	检出限/最低检出浓度
	检测主要设备及编号

	1
	色度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标  GB/T 5750.4-2023
	5度
	/

	2
	浊度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标  GB/T 5750.4-2023
	0.5NTU
	便携式多参数水质检测仪SB269

	3
	臭和味
	生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标  GB/T 5750.4-2023
	/
	/

	4
	肉眼可见物
	生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标  GB/T 5750.4-2023
	/
	/

	5
	pH
	生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标  GB/T 5750.4-2023
	 /
	便携式多参数水质检测仪SB269

	6
	钠
	生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	6.36μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	7
	总硬度
	生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标  GB/T 5750.4-2023
	1.0mg/L
	滴定管 SBQ02

	8
	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标  GB/T 5750.4-2023
	 /
	电子天平ES-J220A SB028

	9
	硫酸盐
	生活饮用水标准检验方法第5部分；无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	5mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901  SB013

	10
	氯化物
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	/
	离子色谱仪AQ-1100 SB023

	11
	挥发性酚类
	生活饮用水标准检验方法 第4部分；感官性状和物理指标  GB/T 5750.4-2023
	0.002mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB011

	12
	阴离子表面活性剂
	水质阴离子表面活性剂的测定  亚甲基蓝分光光度法 GB 7494-1987
	0.050mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB012

	13
	高锰酸盐指数（以O2计）
	生活饮用水标准检验方法第7部分；有机物综合指标 GB/T5750.7-2023
	0.05mg/L
	滴定管 SBQ04

	14
	氨氮
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无 

机非金属指标 GB/T 5750.5-2023
	0.02mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB011

	15
	硫化物
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无 

机非金属指标 GB/T 5750.5-2023
	0.02mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB012

	16
	硝酸盐氮
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023
	0.2mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB012

	17
	亚硝酸盐氮
	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无 

机非金属指标 GB/T 5750.5-2023
	0.001mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901  SB013

	18
	氰化物
	生活饮用水标准检验方法第5部分；无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	0.002mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901  SB012

	19
	氟化物
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	/
	离子色谱仪AQ-1100 SB023

	序号
	检测项目
	检测依据
	检出限/最低检出浓度
	检测主要设备及编号

	20
	碘化物
	生活饮用水标准检验方法第5部分：无机非金属指标 GB/T5750.5-2023
	0.025mg/L
	滴定管 SBQ08

	21
	汞
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.1μg/L
	原子荧光光度计

AFS-9770  SB005

	22
	砷
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	1.0μg/L
	原子荧光光度计

AFS-9770  SB005

	23
	硒
	生活饮用水标准检验方法第6部分：金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.4μg/L
	原子荧光光度计

AFS-9770  SB005

	24
	六价铬
	生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.004mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB012

	25
	镉
	生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.06μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	26
	锰
	生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.06μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	27
	铅
	生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.07μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	28
	锌
	生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.9μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	29
	铜
	生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.09μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	30
	铝
	生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	1.2μg/L
	电感耦合等离子质谱仪iCAP-Qa SB016

	31
	铁
	生活饮用水标准检验方法第6部分；金属及类金属指标 GB/T 5750.6-2023
	0.05mg/L
	紫外可见分光光度计TU-1901 SB012

	32
	菌落总数
	生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T 5750.12-2023
	/
	生化培养箱 SPX-150BⅢ  SB082

	33
	总大肠菌群
	生活饮用水标准检验方法第12部分： 微生物指标GB/T 5750.12-2023
	/
	生化培养箱 SPX-150BⅢ  SB082




